Таблица 2

| Группа зданий, комплексов и сооружений (наименование нормативного показателя) | Значение нормативного показателя | Наибольшее число этажей | Тип СОУЭ |  |  |  |  | Примечания |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |
| 1. Предприятия бытового обслуживания, банки (площадь пожарного отсека м2) | До 800 800-1000 1000-2500 более 2500 | 1 2 6 более 6 | * | * | * | * | * |  | Помещения площадью более 200 м2, размещаемые в составе торговых и общественных центров или в общественных зданиях другого назначения, рассматриваются как самостоятельные зоны оповещения |  |
| 2. Парикмахерские, мастерские по ремонту и т.п., размещаемые в общественных зданиях (площадь, м2) | До 300 300 и более |  | * | * |  |  |  |  |  |  |
| 3. Предприятия общественного питания (вместимость, чел) Размещаемые в подвале (цоколе) | До 50 До 50 50-200 200-1000 более 1000 - | 2 более 2 | * | * | * * | * | * |  |  |  |
| 4. Бани и банно-оздоровительные комплексы (кол-во мест, чел) | До 20 20 и более |  | * | * |  |  |  |  | Встроенные бани (сауны) рассматриваются как самостоятельные зоны |  |
| 5. Предприятия торговли (магазины, рынки) (площадь пожарного отсека м2) Торговые залы | До 500 500-3500 более 3500 без естественного освещения | 1 2 5 | * | * | * * |  |  |  | Торговые залы площадью более 100 м2 в зданиях иного назначения рассматриваются как самостоятельные зоны |  |
| 6. Дошкольные учреждения (число мест) Специальные детские учреждения | До 100 100-150 151-350 - | 1 2 3 - | * | * * | * |  |  |  | В дошкольных учреждениях оповещается только служебный персонал. При размещении в одном здании дошкольных учреждений и начальной школы (или) жилых помещений для персонала) общей вместимостью более 50 чел. Они выделяются в самостоятельные зоны оповещения. В школе сначала оповещается персонал, затем учащиеся. |  |
| 7. Школы и учебные корпуса школ – интернатов (число мест в здании, чел) Специальные школы и школы-интернаты Спальные корпуса школ-интернатов и других детских домов (число мест в здании) | До 270 270-350 351-1600 более 1600 до 100 101-200 более 200 | 1 2 3 более 3 1 3 4 | * * | * * | * * * | * | * |  |  |  |
| 8. Учебные корпуса средних специальных и высших учебных заведений |  | До 4 4-9 более 9 |  | * | * | * | * |  | Помещения аудиторий, актовых залов собраний и других зальных помещений с числом мест более 300, а также расположенных выше 6-го этажа с количеством мест менее 300 рассматриваются как самостоятельные зоны оповещения |  |
| 9. Зрелищные учреждения (театры, цирки и др.): круглогодичного действия (наибольшая вместимость зала, чел) сезонного действия: а) закрытые б) открытые клубы | До 300 300-800 более 800 До 600 600 и более до 800 800 и более до 400 400-600 более 600 | 1 2 3 1 1 1 1 2 3 более 3 | * * * * | * * * * | * * |  |  |  |  |  |
| 10. Здания, крытые и открытые сооружения физкультурно-оздоровительного и спортивного назначения (число мест) | До 200 200-1000 более 1000 | 3 более 3 |  | * | * | * | * |  |  |  |
| 11. Лечебные учреждения (число койко-мест): психиатрические больницы амбулаторно-поликлинические учреждения (посещения в смену, чел) | До 60 60 и более - до 90 90 и более |  |  | * * | * * * |  |  |  | Помещения лечебных амбулаторно-поликлинических учреждений и аптек, расположенных в зданиях иного назначения, рассматриваются как самостоятельные зоны оповещения |  |
| 12. Санатории, учреждения отдыха и туризма при наличии в спальных корпусах пищеблоков и помещений культурно-массового назначения |  | До 10 10 и более |  | * | * | * | * |  |  |  |
| 13. Детские оздоровительные лагеря: круглогодичного действия летние IV-V степени огнестойкости |  |  | * | * |  |  |  |  |  |  |
| 14. Библиотеки и архивы: при наличии читальных залов (кол-во мест более 50 чел) хранилища (книгохранилища) |  |  | * | * | * |  |  |  |  |  |
| 15. Учреждения органов управления, проектно-конструкторские организации, НИИ, информационные центры и другие административные здания |  | До 6 6-16 |  | * | * |  |  |  |  |  |
| 16. Музеи и выставки (число посетителей) | До 500 500-1000 более 1000 | 3 более 3 |  | * | * | * | * |  |  |  |
| 17. Вокзалы |  | 1 более 1 |  | * | * |  |  |  |  |  |
| 18. Гостиницы, общежития и кемпинги (вместимость, чел) | До 50 Более 50 | До 3 3-9 более 9 |  | * | * | * | * |  |  |  |
| 19. Жилые здания: секционного типа коридорного типа |  | До 10 10-25 до 10 10-25 | * | * | * |  |  |  |  |  |
| 20. Производственные здания и сооружения (категория здания) Территории объектов повзрыво-пожарной и пожарной опасности (производства, склады, базы и т.д.) | А, Б, В, Г, Д А, Б В Г, Д | 1 2-6 2-8 2-10 | * | * * | * * |  |  |  |  |  |

Примечания:

1. Требуемый тип СОУЭ определяется по значению нормативного показателя. Если число этажей более, чем допускает данный тип СОУЭ для зданий данного функционального назначения или в таблице 2 нет значения нормативного показателя, то требуемый тип СОУЭ определяется по числу этажей здания.

2. Под нормативным показателем площади пожарного отсека в настоящих нормах понимается площадь этажа между противопожарными стенами.

3. На объектах, где в соответствии с таблицей 2 требуется оборудование здания СОУЭ 4 или 5 типа, окончательное решение по выбору СОУЭ принимается проектной организацией.

4. В помещениях и зданиях, где находятся (работают, проживают, проводят досуг) люди с физическими недостатками (слабовидящие, слабослышащие), СОУЭ должна учитывать эти особенности.